
嘉兴农产品交易中心开发建设有限公司

嘉兴商品交易产业园垃圾中转站项目
竣工环境保护验收监测报告
（区域环评＋环境标准）

HJ200366-YH

建设单位：嘉兴农产品交易中心开发建设有限公司

编制单位：嘉兴嘉卫检测科技有限公司
2020年10月

建设单位法人代表:
陈雅芬  
建设单位：嘉兴农产品交易中心开发建设有限公司（盖章）
电话:13867323382
传真: /
邮编:314031
地址: 东至龙游路、南至桐乡大道、西至南郊河、北至南郊河绿化带
嘉兴嘉卫检测科技有限公司（盖章）
电话:0573-82820806

传真:0573-82820906

邮编:314000

地址:浙江省嘉兴市东升东路229号东升大楼11层

目   录

11．项目概况


22．验收依据


22.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度


22.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范


22.3 建设项目环境影响登记表及其审批部门审批决定


22.4 其他相关文件


43．项目建设情况


43.1 地理位置及平面布置


53.2 建设内容


63.3 水源及水平衡


63.4 工艺流程


73.5 项目变动情况


84．环境保护设施


84.1 污染物治理/处置设施


94.2 其他环境保护设施


94.3 环保设施投资及“三同时”落实情况


115． 环境影响登记表主要结论与建议及其审批部门审批决定


115.1 环境影响登记表主要结论与建议


115.2 审批部门审批决定


136．验收执行标准


136.1废水执行标准


136.2废气执行标准


146.3噪声执行标准


146.4固废参照标准


146.5总量控制指标


157．验收监测内容


157.1 环境保护设施调试效果


168．质量保证及质量控制


168.1 监测分析方法


168.2 监测仪器


178.3 人员资质


178.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制


188.5 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制


188.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制


199．验收监测结果


199.1 生产工况


199.2 环保设施调试运行效果


2610．验收监测结论


2610.1 环保设施调试运行效果


2710.2 验收监测总结论





附 件 目 录

附件1. 嘉兴农产品交易中心开发建设有限公司环评批复

附件2. 嘉兴农产品交易中心开发建设有限公司污水入网协议书

附件3. 嘉兴农产品交易中心开发建设有限公司嘉兴商品交易产业园垃圾中转站项目主要生产设备清单一览表

附件4. 嘉兴农产品交易中心开发建设有限公司嘉兴商品交易产业园垃圾中转站项目统计表

附件5. 嘉兴农产品交易中心开发建设有限公司固体废物产生情况及处置证明

附件6. 嘉兴农产品交易中心开发建设有限公司验收监测期间工况表

附件7. 嘉兴农产品交易中心开发建设有限公司用水发票

附件8. 嘉兴农产品交易中心开发建设有限公司开工报告

附件9. 嘉兴嘉卫检测科技有限公司检测报告HJ200366、HJ200366-1a、HJ200366-1b、HJ200366-2

1．项目概况
为了进一步优化嘉兴商品交易产业及其周边生产生活环境和减少垃圾清运过程的运输费用，嘉兴农产品交易中心开发建设有限公司投资1331.85万元在嘉兴市东至龙游路、南至桐乡大道、西至南郊河、北至南郊河绿化带内建设嘉兴商品交易产业园垃圾中转站项目。项目规划用地面积约1452m2，总建筑面积1216m2，其中地上1027.4m2，地下1842m2。配置3台（套）垃圾处理设备。

2018年11月，企业委托浙江省工业环保设计研究院有限公司编制了《嘉兴农产品交易中心开发建设有限公司嘉兴商品交易产业园垃圾中转站项目环境影响登记表（区域环评＋环境标准）》。2019年1月2日，嘉兴经济技术开发区（国际商务区）环境保护局以嘉开环登备[2019]01号对该项目提出审查意见。
本次验收为整体验收。

2019年5月23日开始建设，2020年3月该项目投入试生产，目前该工程项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环保设施整体竣工验收条件。
受嘉兴农产品交易中心开发建设有限公司的委托，由嘉兴嘉卫检测科技有限公司承担该项目竣工环境保护验收监测工作。根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的规定和要求，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2020年8月5日对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，并在此基础上编制了该项目竣工环境保护验收监测方案。依据监测方案，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2020年8月18至8月19日分两个生产周期对该项目进行了现场监测和环境管理检查，嘉兴农产品交易中心开发建设有限公司在此基础上编写了本报告。

2．验收依据

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

1、《中华人民共和国环境保护法》（自2015年1月1日起施行）；

2、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；

3、《中华人民共和国环境大气污染防治法（2018修订）》，2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议；

4、《中和人民共和国环境影响评价法》，中华人民共和国主席令第48号；

5、《中华人民共和国水污染防治法》 (2017年6月27日第二次修正)；

6、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（修订）；

7、中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》。

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

1、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》；

2、《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号）；

3、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号），2018年5月16日。

2.3 建设项目环境影响登记表及其审批部门审批决定
1、浙江省工业环保设计研究院有限公司《嘉兴农产品交易中心开发建设有限公司嘉兴商品交易产业园垃圾中转站项目环境影响登记表（区域环评＋环境标准）》，2018年11月；

2、嘉兴经济技术开发区（国际商务区）环境保护局 嘉开环登备[2019]01号《嘉兴农产品交易中心开发建设有限公司嘉兴商品交易产业园垃圾中转站项目环境影响登记表（区域环评＋环境标准）审查意见》，2019年1月2日。

2.4 其他相关文件

1、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

2、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）；

3、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
4、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；


5、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

7、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；

8、嘉兴嘉卫检测科技有限公司《嘉兴农产品交易中心开发建设有限公司嘉兴商品交易产业园垃圾中转站项目竣工环境保护验收监测方案》；

9、嘉卫检测技术有限公司检测报告HJ200366、HJ200366-1a、HJ200366-1b、HJ200366-2。

3．项目建设情况

3.1 地理位置及平面布置

嘉兴农产品交易中心开发建设有限公司位于东至龙游路、南至桐乡大道、西至南郊河、北至南郊河绿化带，经度120°41'41.93"，纬度30°44′13.41"。项目具体地理位置见图3-1，厂区平面布置及周边情况示意图见图3-2和图3-3。

[image: image1.png]2 N,
ST @ \ P nﬁzgﬁ ST o @) MEr 5,
i b EEBR
NG @) \mn‘ @ =mAN \g/m g 3 \‘
)ﬂ \ smun@ 2o \
9 \ msw ® émm‘

gl \a \ I
\ @ rEEEES B @ TE wxﬂ‘;uwi- ® ‘@u,m‘s
4

-z "‘*9) RIS @) ;-)'@E

2 %‘m}\ = [t
oFER"
\ % @:v« K
\ st ® 72%!36!
?”/\ l*sanssan @E” o
& @

L Jﬁﬂﬁ
% At © reoass
A 7

© EiEn @ wrER ,5 ®, Am
=1 t!\( \,"T”’ ‘ AN
- (o
e *"ﬁ © mrntE
N\ / @marE
L) 3
3 ,; AR (@) \®W" 5



[image: image19.jpg]





[image: image2.emf]注 ： “ ” 为无组织废气监测点位 。

“ ” 为有组织废气监测点位 。

“ ” 为厂界噪声监测点位 。

“ ” 为废水监测点位 。

图 3-2  厂区周边情况及平面布置图

本项目

嘉桐线

南

郊

河

空地 （ 停车场 ）

进口

出口

入管网口





3.2 建设内容

企业投资1331.85万元，本次验收为整体验收。嘉兴商品交易产业园垃圾中转站项目主体生产设备见表3-1，主要产品概况见表3-2。

表3-1 建设项目主体生产设备一览表

	序号
	设备名称
	环评数量（台）
	淘汰数量
	实际数量（台）
	备注

	1
	垃圾处理设备
	台（套）
	3
	3
	

	2
	废气处理设施
	套
	1
	1
	采用喷淋+UV 光氧催化，风量60000m3/h

	3
	污水处理设施
	套
	1
	1
	采用高级氧化-消化-反硝化-超滤等处理工艺，处理工艺30t/d

	4
	变配电设备
	套
	1
	1
	辅助工程

	5
	供水及消防设备
	套
	1
	1
	辅助工程


注：以上数据由企业提供，详见附件。

表3-2 企业产品概况统计表

	序号
	产品名称
	环评设计数量
	2020年3月-2020年8 月产量

	1
	垃圾运转量
	36500吨
	9733吨


注：以上数据由企业提供，详见附件。

3.3 水源及水平衡

嘉兴农产品交易中心开发建设有限公司水源采用自来水，不采用地下水、地表水、回用水等水源。本项目废水主要为生活废水、冲洗废水、渗滤液。生产废水经污水处理站处理后与经化粪池处理的生活污水一起纳入污水管网。根据企业2020年3月-2020年6月用水量为1046.4吨，折算企业全年用水量为3139.2吨，根据水平衡图，废水年排放量为2682.2吨。


[image: image3.emf]自来水 3139.2

吨

冲洗用水 420吨

生活用水 135吨 排放量 115吨

损耗 27吨

纳管 2682.2吨

图 3-3   水平衡图

损耗 42吨

污水处理站用水

2584.2吨

损耗 388吨 ， 垃圾渗滤

排放量液 2196.2吨


3.4 工艺流程

工艺流程图详见图3-4。


[image: image4.emf]图 3-4  生产工艺流程及产污环节图

生活垃圾

废气 、 噪声

最终运至填埋

废气 、 噪声

焚烧 垃圾箱转运

垃圾箱装车 压缩 卸料 垃圾收集车运输

废气 、 固废

垃圾箱返回 、 复位 废水


3.5 项目变动情况

经自查，目前项目实际变更情况包括：目前项目实际垃圾卸料、压缩废气治理措施由水喷淋和UV光解催化工艺调整为氢氧化钠和次氯酸钠混合液喷淋、UV光催化氧化工艺，废气治理工艺有所提升；目前项目实际废水处理臭气废气治理措施由UV光解工艺调整为氢氧化钠和次氯酸钠混合液喷淋、UV光催化氧化工艺，废气治理工艺有所提升。

综上所述，上述变更均未构成重大变动，因此本项目建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等五个方面均无重大变动。

4．环境保护设施

4.1 污染物治理/处置设施

4.1.1 废水

本项目主要废水为生活废水、渗滤液和冲洗废水。废水经污水处理后与经化粪池处理后的生活污水一起纳入污水管网，最终经嘉兴市联合污水处理厂处理达标排海。废水来源及处理方式见表4-1，废水处理工艺流程见图4-1。

表4-1 污水来源及处理方式一览表

	污水来源
	污染因子
	排放方式
	处理设施
	排放去向

	生产废水
	pH值、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、悬浮物、石油类、总磷
	间歇
	污水处理
	污水管网

	生活废水
	pH值、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、悬浮物、石油类、总磷
	间歇
	化粪池
	污水管网


本项目废水处理设施由嘉兴洁艾德益环境科技有限公司设计安装。日处理30t/d,废水处理工艺流程:


[image: image5.emf]生活污水 化粪池

注 ： “ ” 为废水监测点位 。

图 4-1  废水处理流程图

4.1.2 废气

从生产工艺流程分析，该项目产生的废气主要为垃圾卸料、压缩产生的废气。废气来源及处理方式见表4-2，废气处理设施流程图见图4-2，废气治理设施见图4-3。

表4-2 各工段产生废气主要污染物汇总
	工序
	废气污染因子
	排放方式
	处理设施
	排气筒高（米）
	排放去向

	垃圾卸料、压缩产生的废气
	粉尘、氨、硫化氢、臭气浓度
	间歇
	氢氧化钠和次氯酸钠混合液喷淋+UV光氧
	15
	环境


本项目废气处理设施由嘉兴洁艾德益环境科技有限公司设计安装，工艺流程：


[image: image6.emf]氢氧化钠和次氯

酸钠混合液喷淋

UV光氧 风机 15米高空排放

图 4-2 废气处理设施流程图

注 ： “ ”为有组织废气监测点位 。

废气


4.1.3 噪声

本项目的噪声污染主要来源于垃圾卸料车、压实机、车辆行驶等工作时产生的噪声等设备。企业合理布局，将较高噪声的设备安装在中央位置；优先选用低噪声设备；对较高噪声设备安装减震垫，进行减振和隔声处理；日常对设备进行维护和保养，避免设备在非正常工作情况下产生的噪声；生产时门窗关闭。采用以上措施来降低噪声污染。
4.1.4 固（液）体废物

本项目固体废物主要有生活垃圾、粉尘结块、污泥。生活垃圾、粉尘结块、污泥集中收集后一起压缩、转运处理。固废产生情况及处置情况详见表4-3。
表4-3 固体废物产生及处置情况汇总表
	序号
	种类（名称）
	属性
	产生工序
	环评预估量(吨)
	2020年1月-2020年3月产生量（吨）
	处置措施

	1
	生活垃圾
	一般固废
	职工生活
	3.65
	1
	委托环卫部门定期清运

	2
	粉尘结块
	一般固废
	废气处理
	8.85
	2
	

	3
	污泥
	一般固废
	废水处理
	36.03
	5
	


4.2 其他环境保护设施

4.2.1 环境风险防范设施
企业已制订应措施，防止突发性事故对周围环境的影响。

4.2.2 规范化排污口、监测设施及在线监测装置

4.2.2.1 废水

该项目废水为生活污水、冲洗废水、渗滤液。对在线监测装置无要求。

4.2.2.2 废气

该项目废气处理设施出口均设置有采样平台和采样孔。采样孔开设于平直管道上，避开变径管、涡流区等不符合要求的位置，孔径符合相应规范。

4.2.3 其他设施

无。

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况 
该项目该项目总投资1341万元，其中环保投资380万元，环保投资情况见表4-4。

表4-4 工程环保设施投资情况

	环保设施名称
	实际投资（万元）

	废水治理
	200

	废气治理
	100

	噪声治理
	50

	固废治理
	30

	合计
	380


环境影响登记表主要结论与建议及其审批部门审批决定

5.1 环境影响登记表主要结论与建议

	环评要求
	实际建设落实情况
	备注

	性质：新建项目

规模：年垃圾运转量36500吨
建设地址：东至龙游路、南至桐乡大道、西至南郊河、北至南郊河绿化带
	性质：新建项目

规模：年垃圾运转量36500吨
建设地址：东至龙游路、南至桐乡大道、西至南郊河、北至南郊河绿化带
	符合环评要求。

	废水：本项目严格执行雨污分流、清污分流；生活污水中粪便水经化粪池预处理后和其他生活污水一起接入市政污水管网，送嘉兴市联合污水处理厂处理达标后排放。

项目产生冲洗废水和渗滤液经废水处理站处理后与其他污水混合一起接入市政污水管网，送嘉兴市联合污水处理厂处理达标后排放。。
	废水：该项目已实行清污分流，雨污分流。生产废水经污水站处理后和经化粪池处理生活污水一起纳入污水管网，最终经嘉兴市联合污水处理厂处理达标排海。

该项目废水入管网口污染物pH值、化学需氧量、和五日生化需氧量和悬浮物浓度日均值（范围）均低于GB8978-96《污水综合排放标准》表4三级标准。氨氮和总磷浓度均低于DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》表1排放限值。
	符合环评要求。

	废气：项目垃圾卸料、压缩产生的废气经密闭式站房内排风设施收集并经过一套废气处理设施（UV光解）处理后通过

15m高排气筒排放，总排风量6000m3/h。

废水站采用地下式，设有引风接入废气处理设施（UV光解）处理后通过1

5m高排气筒排放。

混入收集来的生活垃圾一并压缩、转运处理，最终焚烧或者填埋处理。。
	废气：本项目产生的废气经氢氧化钠和次氯酸钠混合液喷淋+UV光氧装置处理，经处理后的废气通过15米排气筒排放。

该项目废气处理设施出口污染物颗粒物浓度及排放速率均达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准。氨、硫化氢排放速率和臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。
厂界污染物颗粒物低于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值。氨、臭气浓度、硫化氢浓度低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准。
	符合环评要求。

	噪声： ①在设计和设备选型时，选用先进的低噪声设备；

②合理布置设备位置，高噪声设备布置远离厂界；

③对高噪声设备安装减振垫并单独设置在隔声房内；

④加强对设备的日常维护和保养，保证设备在正常工作状态运行，以减少机械设备运转不正常产生的噪声对周围环境的影响；

⑤搞好绿化规划，努力营造绿色屏障，以起到一定的隔声降噪作用。
	噪声：企业合理布局，将较高噪声的设备安装在中央位置；优先选用低噪声设备；对较高噪声设备安装减震垫，进行减振和隔声处理；日常对设备进行维护和保养，避免设备在非正常工作情况下产生的噪声；夜间不生产，生产时门窗关闭。

该项目东、南、西、北厂界昼、夜间噪声均达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类昼间标准。
	符合环评要求。

	固体废物：生产、生活垃圾混入收集来的生活垃圾一并压缩、转运处理，最终焚烧或者填埋处理。
	固体废物：本项目固体废物主要有生活垃圾、粉尘结块、污泥。生活垃圾、粉尘结块、污泥集中收集后一起压缩、转运处理。
	符合环评要求。

	总量控制：废水量≤3602.55t/a，化学需氧量≤0.18t/a，氨氮≤0.018t/a，粉尘≤0.2724t/a。
	总量控制：该项目废水排放总量为2682.2吨/年，化学需氧量排放总量为0.134吨/年，氨氮排放总量为0.0134吨/年，颗粒物排放量0.216吨/年，均低于环评主要污染物总量控制。
	符合环评要求。


5.2 审批部门审批决定

嘉兴经济技术开发区（国际商务区）环境保护局于2019年1月2日以（嘉开环登备[2019]01号）对本项目进行备案，具体如下：
[image: image7.png]EMBFREATER “MIENEAERE WERIRME
FHEYMEICRERBMNSH
HT: BIAESE (20090 01 F

T A AL
fREALT 2018 4 12 Fl 30 B REWH A RRE. AFBE. (Hx
FRXE FOTRAEGA A DA E B LER R H BT E
FRYHERAD WE, RE GEATARBA X TR EELARRS
BRI EAITIR U A F D (EHKLE (2018)
105), HEZBLAM, FULE.

EXEFHAFLE (EF






6．验收执行标准

6.1废水执行标准
该项目废水污染物执行GB8978-96《污水综合排放标准》表4三级标准，其中氨氮、总磷执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》表1污染物间接排放限值。具体标准值间表6-1。

表6-1废水执行标准
	污染物
	排放标准值
	引用标准

	pH值（无量纲）
	6-9
	GB8978-96《污水综合排放标准》表4三级标准

	悬浮物（mg/L）
	400
	

	化学需氧量（mg/L）
	500
	

	五日生化需氧量（mg/L）
	150
	

	石油类（mg/L）
	20
	

	氨氮（mg/L）
	35
	DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》表1污染物间接排放限值

	总磷
	8
	


6.2废气执行标准

6.2.1有组织废气

该项目有组织废气中颗粒物执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准，氨、硫化氢排放速率和臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。废气执行标准，具体标准值见表6-2。

表6-2 有组织废气污染物排放标准
	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	最高允许排放速率（kg/h）
	标准来源

	颗粒物
	120
	3.5
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准

	氨
	/
	4.9
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准

	臭气浓度
	2000（无量纲）
	/
	

	硫化氢
	/
	0.33
	


6.2.2无组织废气

该项目厂界无组织废气颗粒物浓度执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值。氨、臭气浓度、硫化氢浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级。具体标准值见表6-3。

表6-3无组织废气排放标准
	污染物
	无组织监控点浓度限值（mg/m3）
	引用标准

	非甲烷总烃
	4.0
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值。

	臭气浓度
	20（无量纲）
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级

	氨
	1.5
	

	硫化氢
	0.06
	


6.3噪声执行标准

该项目厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类、标准。噪声执行标准见表6-4。

表6-4 厂界噪声执行标准

	监测对象
	项目
	单位
	限值
	引用标准

	东、南、西、北、厂界
	等效A声级
	dB(A)
	60（昼间）
	50（夜间）
	GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准


6.4固废参照标准

一般固体废弃物的排放执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》（2013年修订）、GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2013年修订）中的有关规定。

6.5总量控制指标

根据《嘉兴农产品交易中心开发建设有限公司嘉兴商品交易产业园垃圾中转站项目环境影响登记表（区域环评＋环境标准）审查意见》，本项目主要污染物总量控制值为：废水量≤3602.55t/a，化学需氧量≤0.18t/a，氨氮≤0.018t/a，粉尘≤0.2724t/a。

7．验收监测内容

7.1 环境保护设施调试效果

根据试生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行。竣工验收废水、废气、噪声监测数据能达到相关排放标准。具体检测内容如下：

7.1.1 废水
项目废水监测内容及频次见表7-1，废水监测点位图详见图3-3。
表7-1 废水监测内容及频次
	监测点位
	污染物名称
	监测频次

	废水入管网口
	pH值、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、悬浮物、石油类、总磷
	监测2天，每天4次

	废水处理设施进口
	pH值、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、悬浮物、石油类、总磷
	监测2天，每天2次

	废水处理设施出口
	pH值、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、悬浮物、石油类、总磷
	监测2天，每天4次


7.1.2 废气
废气监测内容频次详见表7-2，废气监测点位图详见图3-2和图3-3。

表7-2 废气监测内容及频次
	监测对象
	污染物名称
	监测点位
	监测频次

	有组织排放废气
	臭气浓度、颗粒物、氨、硫化氢
	 废气处理设施进、出口
	监测2天，每天3次

	无组织排放废气
	臭气浓度、颗粒物、氨、硫化氢
	项目厂界四周各设 1个监测点
	监测2天，每天4次


7.1.3 厂界噪声监测
在厂界四周布设4个监测点位，东侧、南侧、西侧和北侧各设1个监测点位，在厂界外1米处，传声器位置指向声源处，监测2天，昼、夜间各2次。噪声监测内容见表7-3，噪声监测点位图详见图3-2。

表7-3 监测内容及监测频次

	监测对象
	监测点位
	监测频次

	厂界噪声
	企业厂界四周各设1个监测点位
	监测2天，昼、夜间监测1次/天


8．质量保证及质量控制
8.1 监测分析方法

表8-1 监测分析方法一览表

	类别
	项目名称
	方法依据
	检出限

	废水
	pH值
	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986
	0.00-13.00（无量纲）

	
	化学需氧量
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
	4mg/L

	
	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	0.025mg/L

	
	五日生化需氧量
	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009
	/

	
	悬浮物
	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989
	/

	
	石油类
	石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法

HJ 637-2018
	/

	
	总磷
	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989
	/

	有组织废气
	硫化氢
	亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2007 年）
	0.01mg/m3

	
	臭气浓度
	空气质量 恶臭的测定三点比较式臭袋法

GB/T 14675-1993
	/

	
	氨气
	环境空气和废气 氨的测定纳氏试剂分光光度法

HJ 533-2009
	0.01mg/m3

	
	颗粒物
	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量

法 HJ 836-2017
	1mg/m3

	无组织废气
	颗粒物
	环境空气 总悬浮颗粒物的测定重 量法GB/T 15432-1995、环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 (GB/T15432-1995)修改单
	/

	
	氨
	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法

 HJ 533-2009
	0.017mg/m3

	
	硫化氢
	亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2007 年）
	0.002mg/m3

	
	臭气浓度
	空气质量 恶臭的测定

三点比较式臭袋法

GB/T 14675-1993
	/

	噪声
	厂界噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008
	30-130dB


8.2 监测仪器

表8-2监测仪器一览表

	仪器名称
	规格型号
	监测因子
	检定或校准情况

	pH计
	PHS-3B
	pH值
	检定合格

	电子分析天平
	BT25S
	悬浮物、颗粒物
	检定合格

	酸式滴定管
	25ml白色具塞
	化学需氧量
	/

	生化培养箱
	250B型
	五日生化需氧量
	检定合格

	紫外可见分光光度计
	T6
	氨氮、总磷
	检定合格

	气相色谱仪
	7890A
	非甲烷总烃
	检定合格

	红外分光测油仪
	OIL460
	石油类
	检定合格

	噪声频谱分析仪
	HS5660C
	噪声
	检定合格


8.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表8-3。

表8-3建设项目验收参与人员一览表

	人员
	姓名
	职位/职称
	上岗证编号

	项目负责人
	过树清
	环境监测员
	JW001

	报告编制人
	张磊
	环境监测员
	JW005

	报告审核人
	戈涛
	环境监测员/助理工程师
	JW006

	报告审定人
	过树清
	环境主任/中级工程师
	JW001

	其他人员
	陈一聪
	检测报告编制人
	JW008

	
	过树清
	检测报告审核人
	JW001

	
	钱雅君
	环境监测员
	JW007

	
	吴斌
	实验室主任
	JW009

	
	戴琦
	实验室检测员
	JW010

	
	周芸
	实验室检测员
	JW011

	
	沈伟峰
	实验室检测员
	JW012


8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照相关标准和技术规范的要求进行。

在现场监测期间，对废水入管网口的水样采取25%平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品测试结果见表8-4，8-5。
表8-4 废水处理设施出口平行样品测试结果表

	采样日期
	分析项目
	平行样

	
	
	废水处理

设施出口
	平-废水处理

设施出口
	相对偏差（％）
	允许相对偏差（％）

	2020.8.18
	pH值（无量纲）
	6.39 
	6.36 
	0.03个单位
	≤0.05个单位

	2020.8.18
	化学需氧量(mg/L)
	406 
	415 
	1.10 
	≤±10

	2020.8.18
	五日生化需氧量(mg/L)
	183 
	185 
	0.54 
	≤±15

	2020.8.18
	氨氮(mg/L)
	21.9 
	22.0 
	0.23 
	≤±10

	2020.8.18
	总磷(mg/L)
	3.31 
	3.23 
	1.22 
	≤±5

	2020.8.19
	pH值（无量纲）
	6.38 
	6.41 
	0.03个单位
	≤0.05个单位

	2020.8.19
	化学需氧量(mg/L)
	390 
	393 
	0.38 
	≤±10

	2020.8.19
	五日生化需氧量(mg/L)
	175 
	177 
	0.57 
	≤±15

	2020.8.19
	氨氮(mg/L)
	22.7 
	22.9 
	0.44 
	≤±10

	2020.8.19
	总磷(mg/L)
	3.43 
	32.30 
	80.80 
	≤±5


表8-5 废水入管网口平行样品测试结果表
	采样日期
	分析项目
	平行样

	
	
	废水入管网口
	平-废水入管网口
	相对偏差（％）
	允许相对偏差（％）

	2020.8.18
	pH值（无量纲）
	6.42 
	6.45 
	0.03个单位
	≤0.05个单位

	2020.8.18
	化学需氧量(mg/L)
	361 
	367 
	0.82 
	≤±10

	2020.8.18
	五日生化需氧量(mg/L)
	159 
	160 
	0.31 
	≤±15

	2020.8.18
	氨氮(mg/L)
	9.58 
	9.66 
	0.42 
	≤±10

	2020.8.18
	总磷(mg/L)
	1.81 
	1.86 
	1.36 
	≤±5

	2020.8.19
	pH值（无量纲）
	6.41 
	6.42 
	0.01个单位
	≤0.05个单位

	2020.8.19
	化学需氧量(mg/L)
	353 
	348 
	0.71 
	≤±10

	2020.8.19
	五日生化需氧量(mg/L)
	164 
	165 
	0.30 
	≤±15

	2020.8.19
	氨氮(mg/L)
	9.92 
	10.00 
	0.40 
	≤±10

	2020.8.19
	总磷(mg/L)
	1.89 
	1.94 
	1.31 
	≤±5


注:表中监测数据引自监测报告HJ200366号。

8.5 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照相关标准和技术规范的要求进行。
8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声仪在使用前后用声校准器校准，校准读数偏差不大于0.5分贝。本次验收测试校准记录见表8-5。

表8-5噪声测试校准记录表

	监测日期
	测前（dB）
	测后（dB）
	差值（dB）
	是否符合要求

	2020.8.18
	93.8
	93.8
	0
	符合

	2020.8.19
	93.8
	93.8
	0
	符合


9．验收监测结果

9.1 生产工况

嘉兴农产品交易中心开发建设有限公司商品交易产业园垃圾中转站项目验收期间处于正常生产状态，生产负荷符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测要求。产量核实见表9-1。

表9-1 建设项目竣工验收监测期间产量核实表
	监测期间主要产品产量
	设计处理量
	负荷

	监测日期
	产量
	/
	%

	2020.8.18
	垃圾转运量：320吨
	365吨
	87.7

	2020.8.19
	垃圾转运量：310吨
	365吨
	84.9


注：日设计产量等于全年设计产量除以全年工作天数。

9.2 环保设施调试运行效果

9.2.1 环保设施处理效率监测结果
9.2.1.1 废水治理设施

验收监测期间，该项目的废水处理设施运行正常。本项目废水为生活污水渗滤液和冲洗废水，无法取进口水样，故无法计算去除效率。在采样人员合理布置监测点位，分析人员通过标准方法分析样品并得出监测数据的前提下。根据各废水处理设施进、出口各污染因子的排放浓度，得出环保设施的处理效率。废水处理设施处理效率见表9-2。

表9-2 废水处理设施处理效率

	化学需氧量去除效率（%）
	五日生化需氧量去除效率（%）
	氨氮去除效率（%）
	石油类去除效率（%）
	总磷去除效率（%）
	悬浮物去除效率（%）

	96.7 
	97.1 
	89.9 
	97.9 
	91.1 
	91.7 


9.2.1.2 废气治理设施

验收监测期间，该项目的环保设施均运行正常。只对废气处理设施出口进行监测，无法计算其去除效率。

9.2.1.3 噪声治理设施

根据监测报告HJ200366-2号数据，企业噪声治理设施的降噪效果良好，厂界噪声均达到环评批复要求。

9.2.2 污染物排放监测结果

9.2.2.1 废水

该企业废水入管网口污染物pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类和悬浮物浓度日均值（范围）均低于GB8978-96《污水综合排放标准》表4三级标准，氨氮、总磷浓度日均值均低于DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》表1污染物间接排放限值。监测结果见表9-3。

表9-3 废水处理设施进出口监测结果

	采样  日期
	检测点位置
	采样  时间
	样品性状
	pH值       （无量纲）
	化学需氧量（mg/L）
	五日生化需氧量（mg/L）
	氨氮      （mg/L）
	石油类   （mg/L）
	总磷   （mg/L）
	悬浮物（mg/L）

	2020

8.18
	废水治理设施进口
	09:10
	棕色浑浊
	6.17
	1.21×104
	6.09×103
	212
	186
	33.2
	320

	
	
	13:27
	棕色浑浊
	6.18
	1.22×104
	6.06×103
	214
	183
	34.6
	346

	2020

8.19
	废水治理设施进口
	09:17
	棕色浑浊
	6.19
	1.28×104
	6.10×103
	216
	206
	34.9
	337

	
	
	13:28
	棕色浑浊
	6.17
	1.14×104
	6.12×103
	213
	205
	33.6
	351

	2020

8.18
	废水治理设施出口
	09:17
	灰色浑浊
	6.35
	407
	179
	20.8
	4.02
	2.93
	26

	
	
	11:20
	灰色浑浊
	6.38
	413
	178
	21.2
	4.02
	2.82
	27

	
	
	13:25
	灰色浑浊
	6.36
	415
	180
	21.6
	3.38
	2.97
	28

	
	
	15:30
	灰色浑浊
	6.39
	406
	183
	21.9
	3.40
	3.31
	26

	2020

8.19
	废水治理设施进口
	09:20
	灰色浑浊
	6.39
	396
	173
	21.3
	4.51
	2.98
	30

	0
	
	11:23
	灰色浑浊
	6.36
	399
	170
	21.7
	4.46
	2.85
	27

	
	
	13:08
	灰色浑浊
	6.37
	401
	168
	22.3
	4.46
	3.01
	29

	
	
	15:01
	灰色浑浊
	6.38
	390
	175
	22.7
	4.48
	3.43
	31

	执行标准
	6-9
	500
	300
	35
	20
	8
	400

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标


注:表中监测数据引自监测报告HJ200366号。

表9-3 废水入管网口监测结果
	采样  日期
	检测点位置
	采样  时间
	样品性状
	pH值       （无量纲）
	化学需氧量（mg/L）
	五日生化需氧量（mg/L）
	氨氮      （mg/L）
	石油类   （mg/L）
	总磷   （mg/L）
	悬浮物（mg/L）

	2020

8.18
	废水入管网口
	09:47
	灰色浑浊
	6.41
	359
	152
	9.12
	2.62
	1.82
	34

	
	
	11:49
	灰色浑浊
	6.39
	365
	153
	9.26
	2.60
	1.74
	30

	
	
	13:52
	灰色浑浊
	6.43
	356
	156
	9.43
	2.60
	1.86
	29

	
	
	15:55
	灰色浑浊
	6.42
	361
	159
	9.58
	2.60
	1.81
	31

	2020

8.19
	废水入管网口
	09:50
	灰色浑浊
	6.43
	352
	155
	9.41
	2.13
	1.82
	36

	
	
	11:50
	灰色浑浊
	6.41
	348
	158
	9.61
	2.11
	1.77
	35

	
	
	13:52
	灰色浑浊
	6.47
	351
	162
	9.78
	2.11
	1.87
	32

	
	
	15:46
	灰色浑浊
	6.41
	353
	164
	9.92
	2.10
	1.89
	37

	执行标准
	6-9
	500
	300
	35
	20
	8
	400

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标


注:表中监测数据引自监测报告HJ200366号。

9.2.2.2 废气

（1）有组织排放

该项目有组织废气中颗粒物浓度和排放速率低于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准，氨、硫化氢排放速率和臭气浓度低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。有组织废气监测点位见图3-3，有组织排放监测结果见表9-4。

表9-4 项目有组织监测结果

	采样  日期
	检测点      位置
	颗粒物   （mg/m3）
	颗粒物排放速率（kg/h）
	硫化氢    （mg/m3）
	硫化氢排放速率（kg/h）
	氨气      （mg/m3）
	氨气排放速率（kg/h）
	臭气浓度    （无量纲）

	2020

8.18
	废气处理设施出口
	2.3
	5.00×10-2
	1.15
	2.50×10-2
	5.38
	0.117
	977

	
	
	3.4
	7.31×10-2
	1.15
	2.47×10-2
	5.36
	0.115
	977

	
	
	2.3
	5.07×10-2
	1.16
	2.56×10-2
	5.42
	0.119
	733

	2020

8.19
	废气处理设施出口
	1.8
	3.71×10-2
	1.17
	2.41×10-2
	5.57
	0.115
	977

	
	
	1.6
	3.21×10-2
	1.18
	2.37×10-2
	5.48
	0.110
	733

	
	
	2.5
	5.25×10-2
	1.16
	2.44×10-2
	5.53
	0.116
	977

	执行标准
	120
	3.5
	/
	0.33
	/
	4.9
	2000

	达标情况
	达标
	达标
	/
	达标
	/
	达标
	达标


注:表中监测数据引自监测报告HJ200366-1a号。

（2）无组织废气监测

该项目厂界无组织废气颗粒物浓度低于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值。氨、臭气浓度、硫化氢浓度低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级。无组织排放监测点位见图3-2，监测期间气象参数见表9-5，无组织排放监测结果见表9-6。


表9-5 监测期间气象参数

	采样日期
	采样时间
	天气情况
	温度（℃）
	风向
	气压（kPa）
	风速（m/s）

	2020.8.18
	08:30-09:42
	晴
	27
	南风
	100.0
	2.1

	2020.8.18
	10:32-11:41
	晴
	31
	南风
	99.9
	2.7

	2020.8.18
	12:40-13:50
	晴
	35
	南风
	99.8
	2.5

	2020.8.18
	14:37-15:46
	晴
	38
	南风
	99.7
	2.0

	2020.8.19
	09:03-10:13
	晴
	26
	东风
	100.2
	1.0

	2020.8.19
	11:06-12:16
	晴
	29
	东风
	100.2
	1.3

	2020.8.19
	13:10-14:20
	晴
	32
	东风
	100.0
	1.5

	2020.8.19
	15:15-16:26
	晴
	35
	东风
	99.9
	0.8


注:表中监测数据引自监测报告HJ200366-1b号。

表9-6 无组织废气排放监测结果

	采样日期
	检测点位置
	颗粒物（mg/m3）
	氨气（mg/m3）
	硫化氢（mg/m3）
	臭气浓度（无量纲）

	2020

8.18
	东厂界
	0.262
	<0.017
	<0.002
	<10

	
	
	0.270
	<0.017
	<0.002
	<10

	
	
	0.240
	<0.017
	<0.002
	<10

	
	
	0.275
	<0.017
	<0.002
	<10

	2020

8.19
	东厂界
	0.312
	<0.017
	<0.002
	<10

	
	
	0.315
	<0.017
	<0.002
	<10

	
	
	0.320
	<0.017
	<0.002
	<10

	
	
	0.307
	<0.017
	<0.002
	<10

	2020

8.18
	南厂界
	0.110
	<0.017
	<0.002
	<10

	
	
	0.115
	<0.017
	<0.002
	<10

	
	
	0.105
	<0.017
	<0.002
	<10

	
	
	0.112
	<0.017
	<0.002
	<10

	2020

8.19
	南厂界
	0.242
	<0.017
	<0.002
	<10

	
	
	0.230
	<0.017
	<0.002
	<10

	
	
	0.242
	<0.017
	<0.002
	<10

	
	
	0.237
	<0.017
	<0.002
	<10

	2020

8.18
	西厂界
	0.255
	<0.017
	<0.002
	<10

	
	
	0.258
	<0.017
	<0.002
	<10

	
	
	0.253
	<0.017
	<0.002
	<10

	
	
	0.252
	<0.017
	<0.002
	<10

	2020

8.19
	西厂界
	0.102
	<0.017
	<0.002
	<10

	
	
	0.105
	<0.017
	<0.002
	<10

	
	
	0.100
	<0.017
	<0.002
	<10

	
	
	0.113
	<0.017
	<0.002
	<10

	2020

8.18
	北厂界
	0.337
	<0.017
	<0.002
	<10

	
	
	0.328
	<0.017
	<0.002
	<10

	
	
	0.327
	<0.017
	<0.002
	<10

	
	
	0.322
	<0.017
	<0.002
	<10

	2020

8.19
	北厂界
	0.238
	<0.017
	<0.002
	<10

	
	
	0.233
	<0.017
	<0.002
	<10

	
	
	0.237
	<0.017
	<0.002
	<10

	
	
	0.235
	<0.017
	<0.002
	<10

	执行标准
	1.0
	1.5
	0.06
	<10

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标


注:表中监测数据引自监测报告HJ200366-1b号。

9.2.2.3 厂界噪声

嘉兴农产品交易中心开发建设有限公司东、西、南、北厂界昼、夜间噪声均达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。厂界噪声监测点位见图3-2，厂界噪声监测结果见表9-7。

表9-7 厂界噪声监测结果

	测点编号
	检测日期
	检测点位置
	主要声源
	检测时间
	检测结dB(A)
	执行标准
	达标情况

	1#
	2020.8.18
	东厂界
	机械噪声
	13:32
	55.1
	60
	达标

	2#
	
	南厂界
	机械噪声
	13:36
	54.5
	60
	达标

	3#
	
	西厂界
	机械噪声
	13:41
	55.4
	60
	达标

	4#
	
	北厂界
	机械噪声
	13:45
	55.7
	60
	达标

	1#
	2020.8.18
	东厂界
	机械噪声
	05:02
	45.1
	50
	达标

	2#
	
	南厂界
	机械噪声
	05:07
	45.3
	50
	达标

	3#
	
	西厂界
	机械噪声
	05:11
	45.7
	50
	达标

	4#
	
	北厂界
	机械噪声
	05:15
	46.0
	50
	达标

	1#
	2020.8.19
	东厂界
	机械噪声
	09:32
	54.5
	60
	达标

	2#
	
	南厂界
	机械噪声
	09:36
	55.3
	60
	达标

	3#
	
	西厂界
	机械噪声
	09:40
	51.5
	60
	达标

	4#
	
	北厂界
	机械噪声
	09:45
	54.8
	60
	达标

	1#
	2020.8.19

	东厂界
	机械噪声
	05:17
	46.0
	50
	达标

	2#
	
	南厂界
	机械噪声
	05:22
	44.6
	50
	达标

	3#
	
	西厂界
	机械噪声
	05:26
	44.7
	50
	达标

	4#
	
	北厂界
	机械噪声
	05:31
	46.0
	50
	达标


注:表中监测数据引自监测报告HJ200366-2号。

9.2.2.4 固体废物

本项目固体废物主要有生活垃圾、粉尘结块、污泥。生活垃圾、粉尘结块、污泥集中收集后一起压缩、转运处理。
9.2.2.5 污染物排放总量核算

（1）废水污染物年排放量
嘉兴农产品交易中心开发建设有限公司水源采用自来水，不采用地下水、地表水、回用水等水源。本项目废水主要为生活废水、冲洗废水、渗滤液。生产废水经污水处理站处理后与经化粪池处理的生活污水一起纳入污水管网。根据企业2020年3月-2020年6月用水量为1046.4吨，折算企业全年用水量为3139.2吨，根据水平衡图，废水年排放量为2682.2吨。
根据企业的废水排放量和嘉兴市联合污水处理厂废水排放标准（该污水处理厂排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准），计算得出该企业废水污染因子排入环境的排放量。废水监测因子排放量见表9-8。

表9-8 企业废水监测因子年排放量

	项目
	化学需氧量
	氨氮

	入环境排放量（吨/年）
	0.134
	0.0134


（2）颗粒物年排放量
该公司废气处理设施正常运行，运行时间约为4380小时（年工作365天，二班制，每天6小时）。根据监测报告数据，计算得出该企业废气污染因子年排放量。（计算方式=平均排放速率×废气处理设施运行时间）。废气监测因子排放量见表9-9。
表9-9 废气污染因子年排放量
	
	颗粒物（吨/年）

	废气处理设施出口1#
	0.216


（3）总量控制
该项目废水排放总量为2682.2吨/年，化学需氧量排放总量为0.134吨/年，氨氮排放总量为0.0134吨/年，颗粒物排放量0.216吨/年，均低于环评主要污染物总量控制。

10．验收监测结论

10.1 环保设施调试运行效果

根据试生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行。竣工验收废水、废气、噪声监测数据能达到相关排放标准；项目污染治理及排放基本落实了环评及批复要求。

10.1.1废水监测结果
该项目废水入管网口污染物pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类和悬浮物浓度日均值（范围）均低于GB8978-96《污水综合排放标准》表4三级标准该项目废水污染物执行GB8978-96《污水综合排放标准》表4三级标准，其中氨氮、总磷浓度低于DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》表1污染物间接排放限值。
10.1.2废气监测结果
该项目废气处理设施出口污染物颗粒物浓度及排放速率均达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准。氨、硫化氢排放速率和臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。

该项目厂界无组织废气颗粒物浓度低于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值。氨、臭气浓度、硫化氢低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准。
10.1.3 厂界噪声监测结果
嘉兴农产品交易中心开发建设有限公司东、南、西、北厂界昼、夜间噪声均达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类昼间标准。
10.1.4 固（液）体废物调查结果
本项目固体废物主要有生活垃圾、粉尘结块、污泥。生活垃圾、粉尘结块、污泥集中收集后一起压缩、转运处理。

10.1.5 总量控制结论
嘉兴农产品交易中心开发建设有限公司废水排放总量为2682.2吨/年，化学需氧量排放总量为0.134吨/年，氨氮排放总量为0.0134吨/年，颗粒物排放量0.216吨/年，均低于环评主要污染物总量控制。
10.2 验收监测总结论

嘉兴农产品交易中心开发建设有限公司嘉兴商品交易产业园垃圾中转站项目达到《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》要求，满足整体竣工验收条件。该项目通过验收。
建设项目工程竣工环境保护“三同时”竣工验收登记表
填表单位（盖章）：                                           填表人（签字）：                  项目经办人（签字）：

	建设项目
	项  目  名  称
	嘉兴农产品交易中心开发建设有限公司嘉兴商品交易产业园垃圾中转站项目
	项目代码
	/
	建设地点
	东至龙游路、南至桐乡大道、西至南郊河、北至南郊河绿化带

	
	行业类别

（分类管理名录）
	/
	建设性质
	(新建    (改扩建

(技术改造
	项目厂区中心经度/纬度
	120°41'41.93"
30°44′13.41"

	
	设 计 生 产 能 力
	垃圾运转量36500吨
	实际生产能力
	垃圾运转量36500吨
	环评单位
	浙江省工业环保设计研究院有限公司

	
	环评文件审批机关
	嘉兴经济技术开发区（国际商务区）环境保护局
	审批文号
	嘉开环登备[2019]01号
	环评文件类型
	登记表

	
	开工日期
	/
	竣工日期
	2020.3
	排污许可证申领时间
	/

	
	环保设施设计单位
	嘉兴洁艾德益环境科技有限公司
	环保设施施工单位
	嘉兴洁艾德益环境科技有限公司
	本工程排污许可证编号
	/

	
	验收单位
	嘉兴农产品交易中心开发建设有限公司
	环保设施监测单位 
	嘉兴嘉卫检测科技有限公司
	验收监测时工况
	/

	
	投资总概算（万元）
	1331.85
	环保投资总概算（万元）
	363.68
	所占比例（%）
	27.31

	
	实际总投资（万元）
	1341
	实际环保投资（万元）
	380
	所占比例（%）
	28.3

	
	废水治理（万元）
	200
	废气治理（万元）
	100
	噪声治理（万元）
	50
	固体废物治理（万元）
	30
	绿化及生态（万元）
	/
	其他（万元）
	/

	
	新增废水处理设施能力
	30吨/天
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时
	4380h/a

	运营单位
	嘉兴农产品交易中心开发建设有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	/
	验收时间
	2020.8.18-19

	污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放总量（7）
	本期工程“以新代老”削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增减量（12）

	
	废水
	——
	——
	——
	——
	——
	0.2682
	0.3603
	——
	——
	——
	——
	0.2682

	
	化学需氧量
	——
	——
	50
	——
	——
	0.134
	0.18
	——
	——
	——
	——
	0.134

	
	NH-N3
	——
	——
	5
	——
	——
	0.0134
	0.018
	——
	——
	——
	——
	0.0134

	
	总铬
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——

	
	总锌
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——

	
	石油类
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——

	
	废气
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——

	
	烟粉尘
	——
	——
	——
	——
	——
	0.216
	0.2724
	——
	——
	——
	——
	0.216

	
	二氧化硫
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——

	
	氮氧化物
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——

	
	VOCs
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——

	
	工业固体废物
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）；3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。

附件1

[image: image8.png]EMBFREATER “MIENEAERE WERIRME
FHEYMEICRERBMNSH
HT: BIAESE (20090 01 F

T & JhE:
TREAIT 20184 12 F 30 B REHHARMRE . AFHE (B
R BRE R RAGAA T EAT RS LB IR 3R E
FRYHERAD WE, RE GEATARBA X TR EELARRS
BRI EAITIR U A F D (EHKLE (2018)
105), HEZBLAM, FULE.

EXEFHAFLE (EF





附件2

[image: image9.png]ARIREEYE K

E] wsan [memmo| swe | TR | e
T [EETERE | B 5 5
TR
s v
mmas | E 1 Lo |
60000m" /b
kmas |  E 1 L | ECER
Z, BT
2 10t/d
Tl IR £ 1 1 AR
ZEEDE
MLERR] 1 v | wmIe

EARERERE LA EREERLE
2020%8H15H




附件3

[image: image10.png]ARTEFRTBRITF

FRER

TR HE

20205 5 F-2020% 8 A8

BHREEE

36500 1

o753 I,

CEL LRy ]
2020%8H15H





附件4

[image: image11.png]AR BRI

FS | ¥ (B8 Bt

EETIR

2020 % 8 B-2020 5 8 AEEE

()
1 EElf | —MBIE | BIEE 1.2
2 Hadr | —RBlE | ESHE
3 —REIE | FhE
BRI

FREEHENTETEELR .

PRETIER RS, HElE.

LR TR BRI BRER.

LR R LA R RE AR AT
2020%8H15H




[image: image12.png]FEPETG b 5y Ml B P M R 2

FH: FHRF BRI FOTFRARARAT (BRF)
T BRWHRADEEEL (BHOT)
SRR B ARG AR S AL
EXBFHAFLRE (HRHHE) #RXEH

EAERRH T LELRPHEGTRBHE, B KL, &
ALER 1212.12 FIik, TRAZKS 1331 57, ART—E/
WEZE (B¥=R) hiERSH. TE T 2000 £ 5 AFTHAYR,
2020 £ 1 ART, BHARRACERAMMREABANREN. £
WLAGHE B, JRE 202051 ] 8 HREEXTRIH L
ERRP R ERABXEXTARLLFRATE,

BRER:

= FAREATRXS T CELRP SR, F. Rk,
REBCHRLTEEEN, LHARTH KR4 E R P #HE
ERELT

= BRFME, ATERRERRAREST N ELERRELT 3
MR FAKE A RIEAT I AL EROHOR 80N, Ak
WERSRZET I, UHZHNHRRABAIOR ZAHE
RARIEATIA WA BRI, UEZ T
TRRAEH A, REAHRERAREREERBRLS, &
AREBARBITIRE 2 4.




[image: image13.png]Z LT HARERY AR ERBRERREENEE SR,
AEARE. RhRREEGRE, (BREEBANTLERKAR
BRE), FEFHHA, T5FURRES.

W, ZHBEARER P HAFR . FH R RETLRA,
FRRE AL REN . BB ENER, DR HEHEATE
FHE .

. LHAEBRERBAERARTRERI M, BERER
B 7 R b AT AR S R (R X 1A XA RE BRI,
ERAMA T AR ARE, h P A RERR A

ABR-RER, FLRFRREFERHE, AREHHTL
R A W AR

W B R H L EAR UL R ERRTE.
HRAH




[image: image14.png]BB RS B RR R R R

| 75 &:é‘ ABRE HI/BHIE R REA
BE (& WA ARS8 ks
N e e . Sth 2 % | 13305732558
HEARALR
BREM|ENRS I E | BRERRER| . |HAE
[ CRHRESS | THEARAT 15739001618
34,
wARE gy |ErEsa| |k
s %% piterye] 18501655989
FEEY L, Fkck
¢ Jus e Jm&ms/gg 5065989
#TE (% /'
EXKR 1% o

EFH)





附件5

[image: image15.png]HERRER TR RPEERNEE TR RSB ROk E

ERAFRRET LT RRRARL TS RARZEFLERRE
BERELH polsions
RERELHR EREFEREE CFRREARLT
mSENEE 2020.8.18-8.19

HEEETRREFSRE

2020818

HRESEE: 320

2020819

HRSEE: 310

EATIE®

HERRA (CRA)_E & SLRAL EE 2030819





附件6

[image: image16.png]28

Ebrty

S THIAREN WED kB

YHEHEBATE | 2vMBGNERNEUNTE | DeEE
wTH YEUEER RS 5 VM ARG EF T HHE
YRS ICIMEY BAYEY | wwaw VMG BRI WA
3 P ECE) - .
waun | wwew BE A RENE EVMMESSTIERE | BhEE
Hiwoooss | WENE | deeH oo | WaTH EYMSRBL LS EETSH | Dmm
TTHS & 60 WOSH ST AT~ B FUENE DR
=]
¥ # T K




附件7

[image: image17.png]0812 ] 00°08 | 00°8ET | S8-Z6¢ | 000V | 587767 [ GL 7662 | 00°0TT | ELGBL ] 080E1| 0087 | 88
oo | 72 ore | VR om | T e L2
HEHO | o | FHBHO| #9105 | (St vornus | non [ JRT, Docnin [ nowe [ JRE Tuanue





附件8

[image: image18.png]EReri=hen OGN

. ;Mﬁmzwmr&n&ﬁmz\ﬁgwﬂiﬁ‘
REEH M ]

. MERSE. BEREE. LEMBT
i P

BT 1452, SREATIR 121160
St b 1027.4m7, W 1842m%, IE3 & (B H

P BAEP
e BB

| B E 2020 12 A

KRR T PRSI, KB 9.870d.
3602.550a,

THRANRE R HEHA

R | J STUEEFRE NN

KRG FERET S I

oL L 283
kES N
BRI 20204 12 A

k)

O EYS KRB A B WEGH S RS AER, 1
| s iR 20139 5.2 20142 BchHRLE,
HKRATHBS KNS Bl ROHETSE

2 FKERAT. TFRRL, RRAAE




本项目





图3-1 项目地理位置图











项目





排放口








_1234567891.vsd
�

自来水3139.2吨


冲洗用水420吨


生活用水135吨


排放量115吨


损耗27吨


纳管2682.2吨


图3-3  水平衡图


损耗42吨


污水处理站用水2584.2吨


损耗388吨，垃圾渗滤排放量液2196.2吨



_1234567893.vsd
�





        
                                  
 
             
	
        
 





_1234567894.vsd
�

氢氧化钠和次氯酸钠混合液喷淋


UV光氧


风机


15米高空排放


图4-2 废气处理设施流程图


注：“   ”为有组织废气监测点位。


废气



_1234567892.vsd
�

生活垃圾


废气、噪声


最终运至填埋


废气、噪声


焚烧


垃圾箱转运


图3-4  生产工艺流程及产污环节图


垃圾箱装车


压缩


卸料


垃圾收集车运输


废气、固废


垃圾箱返回、复位


废水



_1234567890.vsd
  注：“   ”为无组织废气监测点位。
      “   ”为有组织废气监测点位。
    “   ”为厂界噪声监测点位。
“   ”为废水监测点位。     
       


图3-2 厂区周边情况及平面布置图


本项目


嘉桐线


南郊河


空地（停车场）


进口


出口


入管网口



